Rejilla en acero inoxidable de Price

División 23 – Calefacción, ventilación y aire acondicionado

Sección 23 37 13 – Difusores, registros y rejillas

La siguiente especificación es para una aplicación definida. Price estará encantado de ayudarle a desarrollar una especificación para su necesidad en particular.

PARTE 1 – GENERALIDADES

1.01	La sección incluye:

- Rejilla en de acero inoxidable.

1.02	Requerimientos relacionados

- Sección 01 30 00 – Requerimientos administrativos

- Sección 01 40 00 – Requerimientos de calidad

- Sección 01 60 00 – Requerimientos de producto

- Sección 01 74 21 – Manejo y eliminación de desechos de la construcción/demolición

- Sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre

- Sección 01 79 00 – Demostración y capacitación

1.03	Normas de referencia

- Todas las normas y prácticas recomendadas a las que se hace referencia en esta sección corresponden a la publicación más reciente de las mismas, incluyendo todas las adendas y fe de erratas.

1.04	Submittals

- Consultar la sección 01 30 00 – Requerimientos administrativos para procedimientos de presentación.

- Datos del producto: entregar datos que indiquen la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación. Incluir las clasificaciones de desempeño del catálogo que indican el caudal de aire y la designación NC.

- Planos del taller: indicar la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación.

- Documentos de registro del proyecto: registrar las ubicaciones reales de las unidades y de los componentes de control.

- Datos de operación y mantenimiento: incluir la literatura descriptiva del fabricante, las instrucciones de operación (si corresponde) y los datos de mantenimiento y reparación

- Garantía: presentar la garantía del fabricante y asegurar que se han completado los formularios en el nombre del dueño y que se registren con el fabricante

- Materiales de mantenimiento: suministrar lo siguiente para el uso del dueño en el mantenimiento del proyecto.

1.06	Cercioramiento de calidad

- Calificaciones del fabricante: compañía que se especializa en la fabricación del tipo de productos especificados en esta sección, con un mínimo de diez años de experiencia documentada.

## 1.07		Garantía

- Consultar la sección 01 7800 – Presentaciones de cierre para conocer los requerimientos de garantía adicionales.

- Proveer una garantía del fabricante de 12 meses desde la fecha de envío de las rejillas y los registros.

PART 2 – PRODUCTS

2.01	Rejilla en acero inoxidable

- Base de diseño: Price Industries, Inc.

  - Rejilla de inyección en acero inoxidable: Modelo 710, 720,

  - Rejilla de retorno en acero inoxidable: Modelo 730, 735, 710Z

2.02	Rejilla de inyección en acero inoxidable

- Description:

  - Suministrar e instalar las rejillas de Price Modelo [710] o [720] rejillas de inyección en acero inoxidable y registros de los tamaños y los montajes según los planos y el calendario de instalación HVAC.

- Construcción:

  - Las rejillas deberán ser del tipo deflexión fija y deberán tener (seleccionar uno):

    - Un conjunto de aletas totalmente ajustables con separación de ¾” desde su centro [Modelo 710].

    - Doble conjunto de aletas totalmente ajustables, con el Segundo conjunto detrás del primero, y con ½” de separación entre centros [Modelo 720].

  - La orientación de las aletas frontales de la rejilla deberá ser (seleccionar una). Según se indica en el listado de solicitud.

    - Aletas frontales paralelas a la dimensión larga.

    - Aletas frontales paralelas a la dimensión corta.

  - Las aletas, marco y borde deberán ser en acero inoxidable.

  - La dimensión mínima de la rejilla será de 6” x 4”. La dimensión máxima en una sola pieza será de 48” x 48” de tamaño.

  - Las rejillas serán integradas con un Puente cuando las dimensiones nominales excedan las 24 pulgadas.

- Acabado:

  - El acabado del marco de la rejilla deberá ser acero inoxidable pulido #4.

  - El acabado de las aletas de la rejilla deberá ser acero inoxidable 2B.

- Opciones:

  - Control de Volumen de Hoja Opuesta:

    - La rejilla será suministrada con un regulador de volumen de hojas opuestas  (DSS)  con acabado natural.

  - Estilo de borde:

    - La rejilla deberá ser adecuada para el [montaje en pared lateral] o [montaje incorporado en barra T], junto con el borde de los siguientes tipos  (seleccionar uno):

      - Borde plano de 1-1/4”.

      - Borde reducido de 1”.

  - Marco de montaje:

    - La rejilla será suministrada con un marco de montaje de borde plano de 3/8”.

  - Sujeción:

    - La rejilla será suministrada con los siguientes métodos de sujeción (seleccionar uno):

  - Orificios avellanados con tornillos incluidos

  - Sin orificios

2.03	Rejilla de Retorno Tipo Persiana en Acero Inoxidable

- Descripción:

- Suministrar e instalar las rejillas de retorno en acero inoxidable con marco así como los registros modelo [730], [735] [710Z] de los tamaños y los tipos asignados según los planos y el calendario de instalación HVAC.

- Construcción:

- Las rejillas deberán ser del tipo deflexión fija y deberán tener (seleccionar uno):

      - Un conjunto de aletas fijas con separación de ¾” desde su centro [Modelo 730]

      - Un conjunto de aletas fijas a 45 grados de deflexión con separación de ½” desde su centro [Modelo 735].

      - Un conjunto de aletas fijas a 0 grados de deflexión con separación de ½” desde su centro [Modelo 710Z]

- La orientación de las aletas frontales de la rejilla deberá ser (seleccionar una), según se indica en el listado de solicitud.

    - Aletas frontales paralelas a la dimensión larga

    - Aletas frontales paralelas a la dimensión corta.

- Las aletas y el borde deberán ser una construcción de acero inoxidable.

- La rejilla deberá utilizar una bisagra de largo continuo y sujetadores de liberación rápida de un cuarto de vuelta para el acceso.

- La dimensión mínima de la rejilla será de 6” x 4”. La dimensión máxima en una sola pieza será de 48” x 48” de tamaño.

- Las rejillas serán integradas con un Puente cuando las dimensiones nominales excedan las 20 pulgadas

- Acabado:

- El acabado del marco de la rejilla deberá ser acero inoxidable pulido #4.

- El acabado de las aletas de la rejilla deberá ser acero inoxidable 2B.

- Opciones:

- Control de Volumen de Hoja Opuesta:

        - El registro se deberá suministrar con regulador de volumen de hojas opuestas (DSS) en acero inoxidable con acabado natural.

- Estilo de borde:

- La rejilla deberá ser adecuada para el montaje en superficie lisa o barra T.

- Marco de Montaje:

- La rejilla será suministrada con un borde plano de 3/8”.

- Sujeción:

- La rejilla será suministrada con el siguiente método de sujeción (seleccionar uno):

- Orificios avellanados. Incluyen tornillos.

- Sin orificios [predeterminado para instalaciones en barra T].

- Malla Contra Insectos:

  - La rejilla será suministrada con una malla para evitar paso de insectos de 18 x16. [no disponible cuando existe opcion de control de volumen]

PARTE 3 – EJECUCIÓN

3.01		Examen

A. Verificar que las condiciones sean adecuadas para la instalación.

B. Verificar que las mediciones de campo sean las mostradas en los planos.

3.02 	Instalación

- Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Ver los planos para tener información sobre el(los) tamaño(s) y las ubicaciones de las rejillas y de los registros.

3.03 	Control de calidad de campo

- Consultar la sección 01 40 00 – Requerimientos de calidad para los requerimientos adicionales.

3.05 	Limpieza

- Consultar la sección 01 74 19 – Gestión y eliminación de los desechos de construcción para los requerimientos adicionales.

3.06 	Actividades de cierre

- Consultar la sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre para requerimientos de documentación de cierre.

- Consultar la sección 01 79 00 – Demostración y capacitación para los requerimientos adicionales.