Rejilla de retorno en acero inoxidable con marco y filtro de Price

División 23 – Calefacción, ventilación y aire acondicionado

Sección 23 37 13 – Difusores, registros y rejillas

La siguiente especificación es para una aplicación definida. Price estará encantado de ayudarle a desarrollar una especificación para su necesidad en particular.

PARTE 1 – GENERALIDADES

1.01	La sección incluye:

- Rejilla en de acero inoxidable.

1.02	Requerimientos relacionados

- Sección 01 30 00 – Requerimientos administrativos

- Sección 01 40 00 – Requerimientos de calidad

- Sección 01 60 00 – Requerimientos de producto

- Sección 01 74 21 – Manejo y eliminación de desechos de la construcción/demolición

- Sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre

- Sección 01 79 00 – Demostración  y capacitación

1.03	Normas de referencia

- Todas las normas y prácticas recomendadas a las que se hace referencia en esta sección corresponden a la publicación más reciente de las mismas, incluyendo todas las adendas y las fe de erratas.

1.04	Submittals

- Consultar la sección 01 30 00 – Requerimientos administrativos para procedimientos de presentación.

- Datos del producto: entregar datos que indiquen la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación. Incluir las clasificaciones de desempeño del catálogo que indican el caudal de aire y la designación NC.

- Planos del taller: indicar la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación.

- Documentos de registro del proyecto: registrar las ubicaciones reales de las unidades y de los componentes de control.

- Datos de operación y mantenimiento: incluir la literatura descriptiva del fabricante, las instrucciones de operación (si corresponde) y los datos de mantenimiento y reparación

- Garantía: presentar la garantía del fabricante y asegurar que se han completado los formularios en el nombre del dueño y que se registren con el fabricante.

- Materiales de mantenimiento: suministrar lo siguiente para el uso del dueño en el mantenimiento del proyecto.

## 1.06	Cercioramiento de calidad

- Calificaciones del fabricante: compañía que se especializa en la fabricación del tipo de productos especificados en esta sección, con un mínimo de diez años de experiencia documentada.

## 1.07	Garantía

- Consultar la sección 01 7800 – Presentaciones de cierre para conocer los requerimientos de garantía adicionales.

- Proveer una garantía del fabricante de 12 meses desde la fecha de envío de las rejillas y los registros.

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01	Rejilla de retorno en acero inoxidable con marco y filtro

- Base de diseño: Price Industries, Inc.

- Rejilla de retorno en acero inoxidable con marco y filtro: modelo 730FF, 735FF

2.02	Rejilla de retorno en acero inoxidable

- Descripción:

- Suministrar e instalar las rejillas de retorno en acero inoxidable con marco y filtro así como los registros  modelo  [730FF], [735FF] de los tamaños y los tipos asignados según los planos y el calendario de instalación HVAC.

- Construcción:

- Las rejillas deberán ser del tipo rejilla de ventilación fija con deflexión de 45 grados para minimizar apariencia interior y deberá tener (seleccionar uno):

    - Un conjunto de aletas con ¾” de separación desde su centro (modelo 730FF).

    - Un conjunto de aletas con ½” de separación desde su centro (modelo 735FF).

- La orientación de las aletas frontales de la rejilla deberá ser (seleccionar una), según se indica en el listado de solicitud.

    - Aletas frontales paralelas a la dimensión larga.

    - Aletas frontales paralelas a la dimensión corta.

- Las aletas y el borde deberán ser una construcción de acero inoxidable.

- La rejilla deberá utilizar una bisagra de largo continuo y sujetadores de liberación rápida de un cuarto de vuelta para el acceso.

- El marco del filtro deberá aceptar medios de filtro de [una pulgada] o [dos pulgadas].

- El tamaño mínimo de la rejilla deberá ser de seis pulgadas por cuatro pulgadas. El tamaño máximo de la rejilla de una pieza deberá ser [36 pulgadas x 96 pulgadas] o [48 pulgadas x 48 pulgadas con opción de marco de acero].

- Cuando las dimensiones nominales de la rejilla excedan las 20 pulgadas, la rejilla deberá ser suministrada con un puente.

- Acabado:

  - El acabado del marco de la rejilla deberá ser acero inoxidable pulido #4.

  - El acabado de las aletas de la rejilla deberá ser acero inoxidable 2B.

- Opciones:

  - Control de Volumen de Hoja opuesta:

    - El registro se deberá suministrar con un control de volumen de hoja opuesta (DSS) en acero inoxidable con acabado natural.

  - Estilo del borde:

    - La rejilla deberá ser adecuada para el [montaje en pared lateral] o [montaje incorporado en barra T]

  - Sujeción:

    - La rejilla deberá ser suministrada con un marco de montaje de borde plano de 3/8” con sujetadores de un cuarto de vuelta en los cuatro lados para el retiro de la rejilla desde el marco del filtro y así facilitar la limpieza de la rejilla.

PARTE 3 – EJECUCIÓN

3.01	Examen

- Verificar que las condiciones sean adecuadas para la instalación.

- Verificar que las mediciones de campo sean las mostradas en los planos.

3.02 	Instalación

- Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Ver los planos para tener información sobre el(los) tamaño(s) y las ubicaciones de las rejillas y de los registros.

3.03 	Control de calidad de campo

- Consultar la sección 01 40 00 – Requerimientos de calidad para los requerimientos adicionales.

3.05 	Limpieza

- Consultar la sección 01 74 19 – Gestión y eliminación de los desechos de construcción para los requerimientos adicionales.

3.06 	Actividades de cierre

- Consultar la sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre para requerimientos de documentación de cierre.

- Consultar la sección 01 79 00 – Demostración y capacitación para los requerimientos adicionales.