Difusor de Flujo Laminar de Price

División 23 – Calefacción, ventilación y aire acondicionado

Sección 23 37 13 – Difusores, registros y rejillas

La siguiente especificación es para una aplicación definida. Price estará encantado de ayudarle a desarrollar una especificación para su necesidad en particular.

PARTE 1 – GENERALIDADES

1.01	La sección incluye:

- Difusor de flujo laminar

1.02	Requerimientos relacionados

- Sección 01 30 00 – Requerimientos administrativos

- Sección 01 40 00 – Requerimientos de calidad

- Sección 01 60 00 – Requerimientos de producto

- Sección 01 74 21 – Manejo y eliminación de desechos de la construcción/demolición

- Sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre

- Sección 01 79 00 – Demostración y capacitación

- Sección 23 31 00 – Ductos de HVAC y carcasas

- Sección 23 32 00 – Plenos de aire y rozas

1.03	Normas de referencia

- Norma ASHRAE 55 – Condiciones ambientales térmicas para la ocupación humana; 2013

- Norma ASHRAE 70 – Método para probar la clasificación de las salidas de aire y las entradas de aire; 2006

- Norma ASHRAE 170 – Ventilación de las instalaciones de asistencia médica; 2013

- Norma ASTM E84 ─ Método de prueba estándar para las características de quemado superficial de los materiales de construcción; 2016.

- ASTM D1308 – Método de prueba estándar para conocer el efecto de los químicos domiciliarios en acabados orgánicos transparentes y pigmentados; 2013

- ASTM D4752 – Práctica estándar para medir la resistencia a MEK del imprimante rico en cinc (inorgánico) en base a silicato de etilo (inorgánico) con frotado de solvente; 2015

- Norma CSA Z317.2-10 – Requerimientos especiales para los sistemas de calefacción, ventilación y aire acondicionado en instalaciones de asistencia médica; 2010

- Norma NFPA 90A – Norma para la instalación de sistemas de aire acondicionado y ventilación; 2015

- SMACNA (SRM) – Directrices para manual de restricción sísmica para sistemas mecánicos; Asociación Nacional de Contratistas de Metal Laminado y Aire Acondicionado; 2008

- Norma UL 723 -- Estándar para probar las características de quemado superficial de los materiales de construcción; 2008.

1.04	Requerimientos administrativos

- Reunión previa a la instalación: realizar una reunión previa a la instalación una semana antes del inicio del trabajo de esta sección; requiere de la asistencia de todos los instaladores afectados.

- Secuenciación: asegurar que las conexiones de los servicios básicos se logran de una manera ordenada y eficiente.

1.05	Presentaciones

- Consultar la Sección 01 30 00 – Requerimientos administrativos para procedimientos de presentación.

- Datos del producto: entregar datos que indiquen la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación. Incluir las clasificaciones de desempeño del catálogo que indiquen el caudal de aire, la presión estática y la designación NC.

- Planos del taller: indicar la configuración, el ensamblaje general y los materiales utilizados en la fabricación.

- Certificados: certificar que las capacidades de aire, las caídas de presión y los procedimientos de selección cumplen o exceden los requerimientos especificados

- Instrucciones de instalación del fabricante: indicar los detalles de soporte y de los colgantes, las instrucciones de instalación, las recomendaciones y las holguras de servicio requeridas.

- Documentos de registro del proyecto: registrar las ubicaciones de las unidades y los componentes de control reales.

- Datos de operación y mantenimiento: incluir la literatura descriptiva del fabricante, las instrucciones de operación, los datos de mantenimiento y reparación, y las listas de piezas

- Garantía: presentar la garantía del fabricante y asegurar que se han completado los formularios en el nombre del dueño y que se registran con el fabricante.

- Materiales de mantenimiento: suministrar lo siguiente para el uso del dueño en el mantenimiento del proyecto.

    - Consultar la Sección 01 60 00 – Requerimientos de producto para las provisiones adicionales.

    - Filtros extras: suministrar un filtro de repuesto según lo requerido por componente suministrado originalmente con filtros.

## 1.06	Aseguramiento de calidad

- Calificaciones del fabricante: compañía que se especializa en la fabricación del tipo de productos en esta sección, con un mínimo de diez años de experiencia documentada.

- Calificación de la organización de las listas de productos: una organización reconocida por la OSHA como Laboratorio de Prueba Reconocido Nacionalmente (NRTL, por su sigla en inglés) y aceptable para las autoridades que tienen jurisdicción.

## 1.07	Garantía

- Consultar la Sección 01 7800 – Presentaciones de cierre para conocer los requerimientos de garantía adicionales.

- Proveer una garantía del fabricante de 18 meses desde la fecha de envío para los difusores lineales de ranura.

PARTE 2 – PRODUCTOS

2.01	  Difusor de caudal laminar

- Base de diseño: Price Industries, Inc.

- Difusores de caudal laminar: modelo LFD.

- Generalidades:

- Los difusores de caudal laminar deberán ser del tipo unidireccional, sin aspiración, que entreguen una proyección de aire vertical uniforme a velocidades bajas controladas y un ingreso mínimo de aire ambiente para satisfacer los requerimientos de la norma ASHRAE 170.

- Difusores de caudal laminar [Modelo Price LFD]:

  - El material del pleno deberá ser una de las siguientes opciones:

    - Aluminio

    - Acero inoxidable 304

    - Acero

  - El material de la cara y el marco deberá ser una de las siguientes opciones:

    - Aluminio

    - Acero inoxidable 304

  - Construcción

    - El pleno deberá tener [soldadura por puntos] o [soldadura continua -- solo unidades de acero inoxidable].

    - El pleno deberá dividirse en una cámara superior e inferior utilizando un deflector de ecualización de presión interno para promover una velocidad frontal uniforme.

    - El aire deberá admitirse en la cámara superior del pleno a través de un collar de entrada y un regulador de tiro de control de volumen estilo mariposa opcional.

    - El pleno del difusor deberá tener cuatro (4) pestañas colgadoras para asegurar la unidad a los soportes estructurales sobre el cielo.

    - Los marcos de montaje deberán utilizar escuadras para el alineamiento de las esquinas.

    - La placa de distribución perforada con un área libre de 13% se deberá asegurar a la cara utilizando sujetadores de un cuarto de vuelta de acero inoxidable con retenedores anti deslizantes a presión y cables retenedores de acero inoxidable para que sea fácil de instalar y retirar.

  - El acabado del pleno deberá ser una de las siguientes opciones:

    - Todos los plenos de acero y aluminio deberán tener un acabado de revestimiento en polvo curado en horno blanco [blanco estándar B12] o [blanco puro B11].

      - El acabado de pintura debe demostrar que no se degrada cuando se prueba de acuerdo a la norma ASTM D1308 (inmersión cubierta o intermitente) y a las pruebas de durabilidad de la pintura ASTM D4752 (MEK frotamiento doble).

      - El espesor de la película de pintura deberá ser de un mínimo de 2,0 mils.

      - El acabado deberá tener una dureza de 2H.

      - El acabado deberá soportar una exposición mínima a rocío de sal de 1000 horas.

      - El acabado deberá tener una resistencia al impacto de 80 pulgadas-libras.

    - Todos los plenos de acero y aluminio deberán tener un acabado de revestimiento en polvo curado en horno en un color que coincida con la muestra suministrada por el cliente.

    - Los plenos de acero inoxidable deberán tener un acabado de molino.

  - El acabado de la cara y el marco deberá ser uno de los siguientes:

    - Todos los componentes de aluminio deberán tener un acabado de revestimiento en polvo curado en horno blanco [blanco estándar B12] o [blanco puro B11].

      - El acabado de pintura debe demostrar que no se degrada cuando se prueba de acuerdo a la norma ASTM D1308 (inmersión cubierta o intermitente) y a las pruebas de durabilidad de la pintura ASTM D4752 (MEK frotamiento doble).

      - El espesor de la película de pintura deberá ser de un mínimo de 2,0 mils.

      - El acabado deberá tener una dureza de 2H.

      - El acabado deberá soportar una exposición mínima a rocío de sal de 1000 horas.

      - El acabado deberá tener una resistencia al impacto de 80 pulgadas-libras.

    - Todos los componentes de aluminio deberán tener un acabado de revestimiento en polvo curado en horno en un color que coincida con la muestra suministrada por el cliente.

    - Acero inoxidable con acabado cepillado #4 en todas las superficies expuestas.

  - Opciones:

    - Aislación externa

      - El pleno del difusor deberá aislarse externamente con aislación de fibra de vidrio con lámina de aluminio de 1/2".

      - La aislación no deberá contener formaldehido.

      - Las características de quemado de la aislación y de la superficie adhesiva deberán tener una propagación de llama/humo máxima de 25/50 cuando se prueban de acuerdo con ASTM E84. Asegurar la aislación con adhesivo. Bordes de revestimiento expuestos a corriente de aire con sellante aprobado por NFPA 90A.

      - La aislación deberá cumplir con los requerimientos de ASTM-84 y UL 723.

    - El regulador de tiro estilo mariposa deberá suministrarse con uno de los siguientes acabados:

      - Acabado en polvo curado en horno blanco estándar.

      - Acero inoxidable cepillado

PARTE 3 – EJECUCIÓN

3.01	Examen

- Verificar que las condiciones sean adecuadas para la instalación.

- Verificar que las mediciones de campo sean las mostradas en los planos.

3.02 	Instalación

- Instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante.

- Ver los planos para tener información sobre el(los) tamaño(s) e ubicaciones de las entradas del difusor de caudal laminar.

- Soportar los componentes de forma individual desde la estructura de acuerdo a SMACNA (SRM).

- No soportar los componentes desde la tubería.

- Conectar la tubería de acuerdo con la sección 203 31 00.

3.03 	Ajuste

- Asegurar el suministro de aire a los difusores de caudal laminar realizando una medición de caudal de aire del ducto de suministro principal con tubo Pitot.

- Balancear las salidas de acuerdo a las recomendaciones del fabricante.

- Verificar que las mediciones de campo sean las que se muestran en los planos.

3.04 	Control de calidad de campo

- Consultar la sección 01 40 00 – Requerimientos de calidad para los requerimientos adicionales

3.05 	Limpieza

- Consultar la sección 01 74 19 – Gestión y eliminación de los desechos de construcción para los requerimientos adicionales.

3.06 	Actividades de cierre

- Consultar la sección 01 78 00 – Presentaciones de cierre para requerimientos de documentación de cierre.

- Consultar la sección 01 79 00 – Demostración y capacitación para los requerimientos adicionales.